Механический расчет

(«Имя линии»)

- Исходные данные.

- Климатические условия района проектируемой трассы ВЛ:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| - | Тип местности (ПУЭ, п.2.5.6) | - |
| - | Регион | - |
| - | Район по ветру (ПУЭ, табл.2.5.1) | - |
| - | Район по гололёду (ПУЭ, табл.2.5.3) | - |
| W0 | Нормативное ветровое давление, Па | - |
| v0 | Скорость ветра, м/с | - |
| bэ | Нормативная толщина стенки гололеда, мм | - |
| tmax | Максимальная температура воздуха, °С | - |
| tmin | Минимальная температура воздуха, °С | - |
| tср | Среднегодовая температура воздуха, °С | - |
| tг | Температура гололёда, °С | - |
| tв | Температура при максимальном ветре, °С | - |

- Характеристики провода/кабеля:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| - | Марка провода | - |
| m | Масса провода, кг/км | - |
| d | Наружный диаметр провода, мм | - |
| F | Фактическое сечение провода, мм2 | - |
| - | Минимальная температура эксплуатации, °С | - |
| - | Максимальная температура эксплуатации, °С | - |
| Е | Модуль упругости (ПУЭ, табл.2.5.8), Н/мм2 | - |
| α | Температурный коэффициент линейного расширения (ПУЭ, табл.2.5.8), 1/°С | - |
| - | Прочность при растяжении провода, кН | - |
| σmax , σmin | Предельное напряжение провода при наибольшей нагрузке и минимальной температуре, Н/мм2 | - |
| σср | Предельное напряжение провода при среднегодовой температуре, Н/мм2 | - |

- Характеристики линии и прочие коэффициенты:

|  | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| G | Минимальное расстояние от провода до земли, м | - |
| lр | Расчетная длина пролета ВЛ, м | - |
| kn2 | Коэффициент надежности по ответственности (ветер) | - |
| kp2 | Коэффициент региональный по ветру | - |
| kf2 | Коэффициент надежности по ветровой нагрузке | - |
| kn1 | Коэффициент надежности по ответственности (гололёд) | - |
| kp1 | Коэффициент региональный для гололеда | - |
| kf1 | Коэффициент надежности по гололедной нагрузке | - |
| kd | Коэффициент условий работы | - |

- Расчет удельных нагрузок на провод.

При выполнении механического расчёта проводов и тросов используется понятие удельных нагрузок – это нагрузки, действующие на провод или трос, отнесённые к единице длины и поперечного сечения провода. Провода и тросы ВЛ испытывают действие нагрузок – вертикальных (вес провода и гололёда) и горизонтальных (давление ветра). В результате этих нагрузок в металле проводов возникают растягивающие напряжения. При расчетах на механическую прочность пользуются удельными нагрузками на провода и тросы. Под удельной нагрузкой понимают равномерно распределенную вдоль провода механическую нагрузку, отнесенную к единице длины и поперечного сечения. Как правило, удельные нагрузки выражаются в Ньютонах, отнесенные к 1 м длины провода и к 1 мм2 сечения: Н/(м·мм2).

- Удельная нагрузка от собственного веса провода, Н/(м·мм2):

γ1=GПF=m ∙ g ∙ 10-3F = -//-

где:

GП – вес одного метра провода, Н;

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2;

F – фактическое сечение провода, мм2.

- Удельная нагрузка от веса гололёда на проводе, Н/(м·мм2). Определяется исходя из условия, что гололедные отложения имеют цилиндрическую форму плотностью g0=9·10-3:

γ2=g0∙ π ∙ bэ ∙ ki ∙ kd ∙ d+bэ ∙ ki ∙ kd  ∙ kn1 ∙ kp1 ∙ kf 1∙ kdF = -//-

где:

ki и kd – коэффициенты, учитывающие изменение толщины стенки гололёда по высоте и в зависимости от диаметра провода. При высоте расположения приведенного центра тяжести провода до 25 м, коэффициенты равны 1 (ПУЭ, табл. 2.5.4);

kn1 – коэффициент надежности по ответственности для гололёда, (ПУЭ, п.2.5.55 и исходные данные, для ВЛ до 220кВ принимаем равным 1);

kp1 – региональный коэффициент для гололёда (ПУЭ, п.2.5.55 и исходные данные, указывается в задании на проектирования);

kf1 – коэффициент надежности по гололёдной нагрузке (ПУЭ, п.2.5.55 и исходные данные);

kd – коэффициент условий работы (ПУЭ, п.2.5.55 и исходные данные, равен 0,5);

- Удельная нагрузка от собственного веса провода и веса гололёда, Н/(м·мм2):

γ3= γ1+ γ2 = -//-

- Удельная нагрузка давления ветра, действующего перпендикулярно проводу при отсутствии гололёда, Н/(м·мм2):

γ4=aw ∙  kl ∙ kw ∙ Cx ∙ Wmax ∙d ∙ kn2 ∙ kp2 ∙ kf 2F = -//-

где:

aw – коэффициент, учитывающий неравномерность ветрового давления по пролету ВЛ (ПУЭ, п.2.5.52), aw = -//-;

kl – коэффициент, учитывающий влияние длины пролёта на ветровую нагрузку (ПУЭ, п.2.5.52), kl = -//-;

kw – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности (ПУЭ, п.2.5.52 и т.2.5.2), kw = -//-;

Cx – коэффициент лобового сопротивления (ПУЭ, п.2.5.52), Cx = -//-;

Wmax – нормативное ветровое давление, Па (ПУЭ, п.2.5.52 и т.2.5.1,

Wmax= W0).

kn2 – коэффициент надежности по ответственности для ветра, (ПУЭ, п.2.5.54 и исходные данные, для ВЛ до 220кВ принимаем равным 1);

kp2 – региональный коэффициент по ветру (ПУЭ, п.2.5.54 и исходные данные, указывается в задании на проектирования);

kf2 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке (ПУЭ, п.2.5.55 и исходные данные, kf2=1,1).

- Удельная нагрузка от давления ветра, действующего перпендикулярно, при наличии гололёда, Н/(м·мм2):

γ5=aw ∙  kl ∙ kw ∙ Cx ∙ Wг ∙ d+2∙bэ ∙ ki ∙ kd  ∙ kn2 ∙ kp2 ∙ kf 2F = -//-

где:

WГ –ветровое давление при гололёде, Па (ПУЭ, п.2.5.52 и т.2.5.1,

WГ=0,25 · W0, должно приниматься не менее 200 Па для ВЛ до 220кВ).

- Удельная нагрузка от давления ветра и веса провода без гололёда, Н/(м·мм2):

γ6=γ12+γ42 = -//-

- Удельная нагрузка от давления ветра и веса провода, покрытого гололёдом, Н/(м·мм2):

γ7=γ32+γ52= -//-

- Расчет критических пролётов и определение исходного режима.

При выполнении механического расчёта провода очень важным моментом является определение исходного режима. Исходным режимом называется такой режим, при котором известны три параметра: механическое напряжение в проводе, температура и удельная нагрузка. При механическом расчёте проводов в качестве исходного режима принято принимать наиболее тяжёлый режим, при котором напряжение в проводе достигает допустимого значения. Для выбора исходного режима используется понятие критических пролётов. Критическим называется граничный пролёт, при котором влияние температуры и нагрузки на напряжения в проводе оказывается равноопасным.

Условия ограничения напряжения в проводе или тросе в трех указанных выше режимах определяют три критических пролета.

Первый критический пролет  – это пролёт, при котором напряжение в проводе в режиме среднегодовой температуры равно допустимому при среднегодовой температуре, а в режиме низшей температуры – допустимому  напряжению при низшей температуре, м:

lk1= 2 ∙ σсрγ1 ∙ 6 ∙ 1E ∙σср-σmin+α ∙(tср-tmin)1-σсрσmin2 = -//-

где:

σср – предельное напряжение провода при среднегодовой температуре (ПУЭ, т.2.5.7 и исходные данные), Н/мм2;

σmin – предельное напряжение провода при низшей температуре (ПУЭ, т.2.5.7 и исходные данные), Н/мм2;

Второй критический пролёт  – это пролёт, при котором напряжение в проводе при наибольшей нагрузке равно допустимому напряжению при  наибольшей нагрузке, а в режиме низшей температуры – допустимому  напряжению при низшей температуре, м:

lk2= 2 ∙ σmaxγ1 ∙ 6 ∙ α ∙(t-tmin)γmaxγ12-1 = -//-

где:

σmax – предельное напряжение провода при наибольшей нагрузке (ПУЭ, т.2.5.7 и исходные данные), Н/мм2;

γmax – наибольшая удельная нагрузка, γmax= -//-  Н/(м·мм2);

t =tг при γ7 > γ6 или t =tв при γ7 < γ6, в итоге t= -//- °С.

Третий критический пролёт  – это пролёт, при котором напряжение в проводе в режиме среднегодовой температуры равно допустимом у при среднегодовой температуре, а в режиме наибольшей нагрузки – допустимому  напряжению при наибольшей нагрузке, м.

lk3= 2 ∙ σmaxγ1 ∙ 6 ∙ 1E ∙σmax-σср+α ∙(t-tср)γmaxγ12-σmaxσср2 = -//-

Для определения исходного режима по соотношению критических и расчетного пролетов можно воспользоваться следующей таблицей:

| Соотношение lk1, lk2, lk3 | Соотношение l и lk | Параметры исходного режима |
| --- | --- | --- |
| lk1 < lk2 < lk3 | l < lk1 | σmin, γ1, tmin |
|  | lk1 < l < lk3 | σср, γ1, tср |
|  | l > lk3 | σmax, γmax, t |
| lk1 > lk2 > lk3 | l < lk2 | σmin, γ1, tmin |
|  | l > lk2 | σmax, γmax, t |
| lk1 – мнимая | l < lk3 | σср, γ1, tср |
|  | l > lk3 | σmax, γmax, t |
| lk3 – мнимая | l < lk1 | σmin, γ1, tmin |
|  | l > lk1 | σср, γ1, tср |
| lk1 и lk3 – мнимые | - | σср, γ1, tср |

Таким образом, исходным является режим «-//-» с параметрами:

tи = -//- °С;

σи = -//- Н/мм2;

γи = -//- Н/(м·мм2).

- Расчет напряжений в проводе и стрел провеса.

При расчетах проводов ВЛ на механическую прочность необходимо определять напряжения в проводах и стрелы провесов при всех возможных эксплуатационных сочетаниях климатических условий. Поскольку таких сочетаний может быть большое количество, то ПУЭ устанавливают следующие расчетные сочетания климатических условий (режимов):

- температура при гололёде (tг), провод покрыт гололедом, напор ветра 25% от максимального, удельная нагрузка – γ7 (режим наибольшей нагрузки – при гололёде);

- высшая температура (tmax), ветер и гололед отсутствуют, удельная нагрузка – γ1 (режим высшей температуры);

- низшая температура (tmin), ветер и гололед отсутствуют, удельная нагрузка – γ1 (режим низшей температуры);

- среднегодовая температура (tср), ветер и гололед отсутствуют, удельная нагрузка – γ1 (режим среднегодовой температуры);

- температура гололёда (tг), ветер отсутствует, провода покрыты гололёдом, удельная нагрузка – γ3 (режим гололёда без ветра);

- температура при максимальном ветре (tв), максимальный напор ветра, гололед отсутствуют, удельная нагрузка – γ6 (режим наибольшей нагрузки – при ветре).

Расчет проводов ВЛ на механическую прочность включает в себя определение напряжений при различных условиях работы. При изменении климатических условий меняются удельные нагрузки, температура провода и напряжение в его материале. Для определения напряжений в материале провода при разных климатических условиях используют уравнение состояния провода, которое имеет следующий вид:

σр-γр2∙ lр2∙E24 ∙ σр2= σи-γи2∙ lи2∙E24 ∙ σи2-α∙E∙(tр-tи)

где:

σр, γр, tр – напряжение в проводе, удельная нагрузка и температура в рассчитываемом режиме.

Относительно неизвестной величины σр, уравнение состояние провода является неполным кубическим уравнением вида:

σр3±B∙σр2-D= 0

где:

B и D – числовые коэффициенты, полученные в результате подстановки в уравнение состояния всех известных параметров.

Решение полученного уравнения выполняется итерационным методом касательных. Для определения стрелы провеса провода в рассчитываемом режиме используем формулу:

fр=γр∙lр28∙σр

Результаты расчета напряжений и стрел провеса провода сведены в таблицу:

| Режим | Удельная нагрузка, Н/(м·мм2) | Температура, °С | Напряжение, Н/мм2 | Стрела провеса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |

Из таблицы видно, что напряжения в проводе в режиме минимальной температуры, средней температуры, максимальной нагрузки, меньше допустимых, — значит, механическая прочность проводов будет достаточной для условий проектируемой линии. Также выполняется проверка требуемых расстояний от низшей точки провисания провода до земли в режимах гололеда без ветра и максимальной температуры.

Режим максимальной стрелы провеса определяется из анализа результатов механического расчета провода. Он может быть также определен вычислением критической температуры, при которой стрела провеса провода при отсутствии гололеда и ветра достигает такого же значения, как и при гололеде без ветра:

tk=tг+σгα∙E ∙(1-γ1γ3) = -//- °С

Если tmax> tк, то наибольшая стрела провеса будет возникать при максимальной температуре, иначе – при гололёде без ветра. В результате максимальная стрела провеса провода – fmax= -//- м.

При расстановке опор на ровной местности максимальная длина пролёта может быть определена в зависимости от максимальной стрелы провеса провода, которую можно допустить при заданном минимальном габарите от низшей точки провисания провода до земли (G, см. исходные данные и ПУЭ). Значение габаритного пролёта определяется путём решения уравнения состояния провода, в котором исходными состояниями являются условия по прочности провода, а искомыми – габаритные. Пролёт рассчитывается для максимальной нагрузки, минимальной температуры и при среднеэксплуатационном состоянии. Минимальное значение для трех состояний является габаритным пролётом.

Уравнение является биквадратным относительно длины пролёта:

lг4∙γm8∙fm+γр2∙E24∙σр2-lг2∙σр+α∙E∙tр-tm-8∙E∙fm23=0

где:

σр, γр, tр – напряжение в проводе, удельная нагрузка и температура в исходных состояниях по прочности провода;

γm, tm – удельная нагрузка и температура для режима при максимальной стреле провеса провода;

fm – максимальная стрела провеса при заданном габарите (= высота подвески провода на опоре минус значение габарита), fm = -//- м;

Решая биквадратное уравнение, получаем габаритное значение пролёта, lг = -//- м.

- Расчет монтажных стрел провеса провода.

Правильное определение величин стрел провеса провода для условий монтажа является важной задачей, т.к. если при этом стрела провеса будет занижена, то напряжение в ряде режимов может превысить допустимое. Завышение стрелы провеса вызовет нарушение габарита.

Результатами монтажных расчетов являются зависимости напряжения, тяжения и стрелы провеса в пролете известной длины от температуры окружающей среды в диапазоне от tmin до tmax (если задана минимально допустимая температура монтажа, то она является минимальной для монтажной таблицы) tminm = -//- °С.

Учитывая то, что монтаж проводов проводится в отсутствие ветра и гололеда, но при любой температуре воздуха, монтажный расчет, в отличие от механического расчета провода, проводится для режимов, которые характеризуются удельной нагрузкой – γ1 и температурой монтажа – tm.

Тяжение в проводе для расчётного (визируемого) пролёта рассчитывается по формуле:

Tm= σm∙F

| Температура, °С | Напряжение, Н/мм2 | Тяжение, Н | Стрела провеса, м | Габарит, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 |  |  |  |  |
| -30 |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |